## ПО ЦЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО ЦЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ за 2023 год.
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта | Дата и время ввода объекта в работу | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 17 ч. 30 мин. 2023.01.01 | 18 ч. 17 мин. 2023.01.01 | 3.4.7.4 | 4.13 | Неселективная работа РЗ и А.
2 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 1Т | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 19 ч.57 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.12 | ТП-121 повреждение в трансформаторе
3 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 12 ч. 39 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.12 | Повреждение в ТП-121 1Т.
4 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 10 ч. 21 мин. 2023.01.02 | 13 ч. 31 мин. 2023.01.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
5 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч. 40 мин. 2023.01.02 | 15 ч. 35 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | ТП-78 повреждение проходных и опорных изоляторов
6 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Сан.Алкино | В-10кВ ф.409 ПС Толпар | 12 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 17 ч. 04 мин. 2023.01.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
7 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 | 15 ч. 58 мин. 2023.01.02 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | Износ оборудования
8 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-104 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.02 | 20 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | ТП-104 замена поврежденных проходных изоляторов
9 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
10 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | ТП-9894 1Т ПН-0,4 кВ ф. "В" | 11 ч. 15 мин. 2023.01.05 | 12 ч. 37 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
11 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Максимовка | ТП-6795 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 11 ч. 30 мин. 2023.01.05 | 14 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | Плохо затянутый прокалывающий зажим.
12 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлибашево | В-10 ф.23 ПС Стерлибашево | 14 ч. 20 мин. 2023.01.05 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7
13 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
14 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 3.4.9.1 | 4.12 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
15 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 05 ч. 26 мин. 2023.01.06 | 3.4.13.1 | 4.16 | Кратковременный перегруз
16 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 11 ч. 24 мин. 2023.01.06 | 14 ч. 01 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Износ ВЛ-0,4 кВ
17 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | ТП-9959 1Т | 18 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 23 ч. 43 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Перегруз
18 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 19 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 21 ч. 45 мин. 2023.01.06 | 3.4.7.4 | 4.16 | Неселективная работа РЗ и А.
19 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 20 ч. 13 мин. 2023.01.06 | 22 ч. 40 мин. 2023.01.06 | 3.4.13.2 | 4.16 | Перегруз
20 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ПН-0,4кВ Л-2 ф. А ТП-9375 | 20 ч. 50 мин. 2023.01.07 | 22 ч. 10 мин. 2023.01.07 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
21 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 02 ч. 40 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
22 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 Ф.7 ПС Тавтиманово | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 05 ч. 30 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
23 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 07 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
24 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП-Ягодный | 09 ч. 54 мин. 2023.01.08 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.08 | 3.4.9.1 | 4.12 | Перегруз в сетях Иглинского РЭС.
25 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 42 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Неблагоприятные погодные условия
26 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 13 ч. 47 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
27 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | 1Т ТП-9069 | 14 ч 10 мин. 2023.01.08 | 14 ч. 12 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Перегруз
28 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9015 | 17 ч. 11 мин. 2023.01.08 | 18 ч. 03 мин. 2023.01.08 | 3.4.7.4 | 4.16 | Кратковременный перегруз
29 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 18 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 20 ч. 37 мин. 2023.01.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | Неблагоприятные погодные условия
30 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | В-10кВ ф.27 Шакша-районная | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
31 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | СВУ-21 Ф-132 ПС Бекетово | 10 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 52 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.1 | 4.12 | Неблагоприятные погодные условия
32 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-15Г | 11 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
33 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 12 ч. 43 мин. 2023.01.09 | 13 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
34 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9897 | 14 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 16 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
35 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 16 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.4 | 4.16 | Несоответствие номинала по мощности АВ-0,4 кВ
36 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 17 ч. 12 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
37 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 | 18 ч. 17 мин 2023.01.09 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
38 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-45 | 18 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 21 мин. 2023.01.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар на ВЛ-0,4кВ
39 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
40 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 20 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
41 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | Р-0,4кВ 1Т ТП-9894 | 21 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 22 ч. 47 мин. 2023.01.09 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
42 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9094 | 09 ч. 35 мин. 2023.01.10 | 10 ч. 39 мин. 2023.01.10 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
43 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 13 ч 33 мин. 2023.01.10 | 14 ч. 06 мин. 2023.01.10 | 3.4.9.1 | 4.12 | ЗЗ
44 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-9959 | 20 ч.38 мин. 2023.01.10 | 21 ч. 03 мин. 2023.01.10 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
45 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9894 | 22 ч.00 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 55 мин. 2023.01.10 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
46 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01749 | 22 ч. 20 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 12 мин. 2023.01.10 | 3.4.13.1 | 4.16 | Перегруз
47 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9897 | 18 ч. 22 мин. 2023.01.11 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
48 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | 1Т ТП-9897 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 21 ч. 02 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена АВ-0,4 Л-2
49 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПН-0,4 кВ ф. А 1Т ТП-9956 | 21 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 22 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена ПН-2 0,4кВ
50 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01284 | 19 ч. 03 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 05 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | обрыв ВЛ-0,4кВ
51 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4 | 20 ч. 10 мин. 2023.01.12 | 21 ч. 49 мин. 2023.01.12 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
52 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 21 ч. 40 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 20 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
53 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-64 | 11 ч. 01 мин. 2023.01.13 | 11 ч. 25 мин. 2023.01.13 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар
54 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 13 ч. 51 мин. 2023.01.13 | 15 ч. 27 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
55 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-9 ПС Иглино | 16 ч. 55 мин. 2023.01.13 | 17 ч. 06 мин. 2023.01.13 | 3.4.9.1 | 4.12 | Отключали для разгрузки Ф-395 РП-Ягодная
56 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9070 | 19 ч. 48 мин. 2023.01.13 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.13 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
57 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 19 ч. 46 мин. 2023.01.14 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.14 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение АВ-0,4кВ
58 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9828 | 21 ч. 35 мин. 2023.01.14 | 22 ч. 24 мин. 2023.01.14 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
59 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 10 ч. 40 мин. 2023.01.15 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
60 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 13 ч. 10 мин. 2023.01.15 | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Перегруз
61 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-4 , 1Т ТП-9081, | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 00 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена АВ-0,4кВ
62 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 14 ч. 43 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 31 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена АВ-0,4кВ
63 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
64 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 1Т | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 25 мин. 2023.01.15 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
65 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-94 | 13 ч. 16 мин. 2023.01.16 | 13 ч. 28 мин. 2023.01.16 | 3.4.9.3 | 4.9 | пожар
66 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ПН-0,4 кВ ф."С" 1Т ТП-9081, | 01 ч. 40 мин. 2023.01.17 | 02 ч. 45 мин. 2023.01.17 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
67 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-01770 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на балансе УБУКУА ЛПДС Нурлино
68 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15 ч. 36 мин. 2023.01.19 | 16 ч. 01 мин. 2023.01.19 | 3.4.9.1 | 4.12 | РПВ Успешно
69 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 00 ч. 54 мин. 2023.01.20 | 02 ч. 35 мин. 2023.01.20 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
70 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9080 1Т, | 07 ч. 15 мин. 2023.01.20 | 10 ч. 32 мин. 2023.01.20 | 3.4.7.4 | 4.16 | Сгорела шина ф.В
71 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 1Т, | 18 ч. 40 мин. 2023.01.21 | 21 ч. 11 мин. 2023.01.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | перегруз
72 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9070 1Т, | 19 ч. 05 мин. 2023.01.22 | 21 ч. 34 мин. 2023.01.22 | 3.4.7.3 | 4.16 | Перегруз
73 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9959 | 08 ч. 13 мин. 2023.01.23 | 10 ч. 05 мин. 2023.01.23 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прокалывающий зажим на оп №1
74 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9015 | 18 ч. 30 мин. 2023.01.24 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.24 | 3.4.7.3 | 4.16 | Кратковременный перегруз
75 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9812 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 21 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 3.4.7.4 | 4.16 | Прокалывающий зажим на оп №1
76 | Январь | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-01300 | 14 ч. 54 мин. 2023.01.29 | 15 ч. 06 мин. 2023.01.29 | 3.4.9.3 | 4.12 | Вывод для БВР
77 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-35 | 16ч52 мин 2023.02.02 | 18ч06мин 2023.02.02 | 3.4.13.1 | 4.16 | Отключилась линия от перегруза
78 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 22ч 25мин 2023.02.05 | 00ч 25мин 2023.02.06 | 3.4.12.5 | 4.12 | Провредился прокалывающий зажим
79 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-114,ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 19ч 55мин 2023.02.06 | 20ч 35мин 2023.02.06 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
80 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-Больница | 12ч 25мин 2023.02.07 | 13ч 20мин 2023.02.07 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение у потребителя
81 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-4321 | 17ч 56мин 2023.02.07 | 18ч 19мин 2023.02.07 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
82 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч 29мин 2023.02.07 | 20ч 42мин 2023.02.07 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
83 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 12ч 01мин 2023.02.11 | 12ч 40мин 2023.02.11 | 3.4.13.1 | 4.16 | Повышенное напряжение у потребителя
84 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-106 | 08ч 28мин 2023.02.14 | 11ч 28мин 2023.02.14 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отгорел контакт ф.С на АВ - 0,4 кВ Л-1
85 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10кВ Ф-151 ПС Кушнаренково | 14ч25мин 2023.02.16 | 16ч23мин 2023.02.16 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
86 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 14ч30мин 2023.02.17 | 15ч02мин 2023.02.17 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза
87 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 10ч30мин 2023.02.18 | 13ч05мин 2023.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
88 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21Г | 12ч19мин 2023.02.18 | 13ч05мин 2023.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
89 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00ч24мин 2023.02.20 | 01ч24мин 2023.02.20 | 3.4.13.1 | 4.16 | Не отрегулирован ВН -10 кВ 1Т ТП-75
90 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-7 | 08ч57мин 2023.02.20 | 09ч50мин 2023.02.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | Оборвался шлейф на оп.№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2
91 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2384 | 14ч32мин 2023.02.23 | 15ч10мин 2023.02.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | Обрыв провода в пролетах оп № 7-8 ВЛ-0,4кВ л-1
92 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-16 ПС Булгакво | 20ч58мин 2023.02.25 | 20ч58мин 2023.02.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
93 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 20ч58мин 2023.02.25 | 20ч58мин 2023.02.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
94 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 14ч19мин 2023.02.26 | 15ч59мин 2023.02.26 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
95 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 14ч24мин 2023.02.26 | 17ч00мин 2023.02.26 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
96 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 01ч35мин 2023.02.27 | 02ч15мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
97 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4318 | 03ч05мин 2023.02.27 | 04ч42мин 2023.02.27 | 3.4.13.1 | 4.12 | Схлест проводов
98 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-586 | 03ч51мин 2023.02.27 | 15ч30мин 2023.02.27 | 3.4.12.5 | 4.12 | Сгорел магистральный провод СИП оп № 7-8 по причине пожара у поттребителя
99 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 04ч34мин 2023.02.27 | 07ч31мин 2023.02.27 | 3.4.9.3 | 4.12 | неиправность на балансе весового завода ТП-06
100 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 05ч20мин 2023.02.27 | 10ч51мин 2023.02.27 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обнаружен обрыв провода на опоре № 4
101 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 13ч12мин 2023.02.27 | 13ч46мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
102 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч18мин 2023.02.27 | 23ч09мин 2023.02.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Наброс на РТП
103 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 14ч49мин 2023.02.28 | 16ч13мин 2023.02.28 | 3.4.12.5 | 4.12 | Повреждена шина 0,4кВ ф.А на 1Т ТП-36
104 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | 1Т ТП-7217 | 15ч20мин 2023.02.28 | 23ч09мин 2023.02.28 | 3.4.12.5 | 4.12 | Повреждение опорных изоляторов в РУ-10кВ
105 | Февраль | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-106 | 21ч47мин 2023.02.28 | 01ч37мин 2023.03.01 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обрыв и схлест проводов на опоре № 8/6
106 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 08ч58мин 2023.03.04 | 12ч50мин 2023.03.04 | 3.4.8.1 | 4.12 | Несогласованные земляные работы, сторонней организацией
107 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Жуково | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9828 | 10ч30мин 2023.03.04 | 15ч 18мин 2023.03.04 | 3.4.7 | 4.12 | Нагрев наконечника ф.А отходящей СИП
108 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-9559 | 04ч 05мин 2023.03.05 | 08ч 24мин 2023.03.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар д/ж.
109 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-68 | 06ч 30мин 2023.03.05 | 06ч 57мин 2023.03.05 | 3.4.13.1 | 4.12 | Перевключение РТП
110 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 22ч 14мин 2023.03.05 | 03ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной организации
111 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 22ч 30мин 2023.03.05 | 03ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.12.1 | 4.12 | Обрыв провода
112 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 01ч 41мин 2023.03.06 | 04ч 35мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
113 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 05ч 18мин 2023.03.06 | 07ч 13мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
114 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 06ч 00мин 2023.03.06 | 09ч 50мин 2023.03.06 | 3.4.12.2 | 4.12 | Отключился автомат из за схлеста проводов
115 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 08ч 00мин 2023.03.06 | 14ч 30мин 2023.03.06 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
116 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 10ч 35мин 2023.03.06 | 11ч 26мин 2023.03.06 | 3.4.12.2 | 4.12 | Обрыв провода
117 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 | 11ч00мин 2023.03.06 | 13ч 39мин 2023.03.06 | 3.4.7.4 | 4.12 | Обрыв провода
118 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-11Г | 13ч 35мин 2023.03.06 | 14ч 14мин 2023.03.06 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие через животное
119 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-73 | 16ч 20мин 2023.03.07 | 20ч 00мин 2023.03.07 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв провода
120 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10ч 54мин 2023.03.09 | 11ч 14мин 2023.03.09 | 3.4.13.2 | 4.20 | Неселективная работа РЗиА
121 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10 Ф-22 ПС Кушнаренково | 10ч 54мин 2023.03.09 | 15ч 39мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
122 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч 03мин 2023.03.09 | 16ч 07мин 2023.03.09 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
123 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч 03мин 2023.03.09 | 13ч 57мин 2023.03.09 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждений не обнаружено
124 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Красная горка | В-10 Ф-22 ПС Красная Горка | 13ч 13мин 2023.03.09 | 15ч 25мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
125 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-50 | 13ч 30мин 2023.03.09 | 17ч 05мин 2023.03.09 | 3.4.7.3 | 4.13 | Отключился автомат из за схлеста проводов
126 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 14ч 00мин 2023.03.09 | 15ч 36мин 2023.03.09 | 3.4.13.1 | 4.13 | Отключился автомат из за схлеста проводов
127 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-83 | 15ч 13мин 2023.03.09 | 17ч 25мин 2023.03.09 | 3.4.7.3 | 4.13 | Отключился автомат
128 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 21ч 40мин 2023.03.09 | 21ч 57мин 2023.03.09 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
129 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-126 | 22ч 14мин 2023.03.09 | 22ч 59мин 2023.03.09 | 3.4.7 | 4.13 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
130 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Мксимовка | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1520 | 00ч 18мин 2023.03.10 | 00ч 39мин 2023.03.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | Обрыв одной фазы
131 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 15ч 13мин 2023.03.10 | 17ч 04мин 2023.03.10 | 3.4.7.3 | 4.12 | Перетяжка проводов
132 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 | 18ч 25мин 2023.03.10 | 20ч 55мин 2023.03.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
133 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша | 01ч 08мин 2023.03.11 | 02ч 25мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
134 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 03ч 18мин 2023.03.11 | 04ч 58мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
135 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | РП-231 В-6кВ ТП-7494/2 | 12ч 09мин 2023.03.11 | 12ч 46мин 2023.03.11 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение кабеля
136 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 | 14ч 00мин 2023.03.12 | 14ч 49мин 2023.03.12 | 3.4.8.3 | 4.13 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
137 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 01ч 15мин 2023.03.13 | 03ч 07мин 2023.03.13 | 3.4.8.4 | 4.13 | Отключился автомат
138 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. сан. Юматово | В-10 Ф-3 РП Санаторный | 08ч 29мин 2023.03.13 | 08ч 34мин 2023.03.13 | 3.4.8.4 | 4.13 | Повреждение в сетях смежной организации
139 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10ч 36мин 2023.03.14 | 11ч 45мин 2023.03.14 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие на животное
140 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-01300 | 10ч 36мин 2023.03.14 | 15ч 00мин 2023.03.14 | 3.4.10 | 4.11 | Перекрытие на животное
141 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | 1Т ТП-154 | 21ч 03мин 2023.03.14 | 22ч 32мин 2023.03.14 | 3.4.7.4 | 4.11 | Сгорел ПК-6 ф. С
142 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-10 Ф-25 ПС Падеевка | 09ч 11мин 2023.03.16 | 11ч 10мин 2023.03.16 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение в сетях смежной организации
143 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | ТП-5352 Р-0,4 кВ № 2 | 10ч22мин 2023.03.17 | 11ч 04мин 2023.03.17 | 3.4.7.3 | 4.12 | Сгорел ПК-0,4 ф. С
144 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-113 | 12ч 17мин 2023.03.17 | 13ч 40мин 2023.03.17 | 3.4.7.4 | 4.16 | Отключился автомат
145 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 06ч 54мин 2023.03.21 | 07ч 07мин 2023.03.21 | 3.4.13.2 | 4.20 | Неселективная работа РЗиА
146 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тарабердино | ТП-01480 Р-0,4 кВ 1Т | 12ч 53мин 2023.03.23 | 13ч 24мин 2023.03.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | Нагрев контакта Ф.В на Р-0,4кВ 1Т
147 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч02мин 2023.03.24 | 16ч 08мин 2023.03.24 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
148 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч 02мин 2023.03.24 | 01ч 53мин 2023.03.25 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
149 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | Р-0,4 Рабкоров 11 ТП-2054 | 15ч 50мин 2023.03.24 | 20ч 38мин 2023.03.24 | 3.4.7.3 | 4.16 | Повреждение КЛ - 0,4 кВ
150 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 01ч 20мин 2023.03.25 | 01ч 53мин 2023.03.25 | 3.4.8.1 | 4.15 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
151 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 16ч 00мин 2023.03.27 | 16ч 46мин 2023.03.27 | 3.4.7.4 | 4.12 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
152 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-1 РП-921 | 19ч 50мин 2023.03.27 | 20ч 48мин 2023.03.27 | 3.4.7.4 | 4.16 | Отключился автомат
153 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17ч 22мин 2023.03.29 | 17ч 52мин 2023.03.29 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение ТП -06 (баланс потребителя)
154 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-111 | 19ч 56мин 2023.03.29 | 20ч 55мин 2023.03.29 | 3.4.7.3 | 4.16 | Слетел изолятор на ВЛ-0,4кВ
155 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-7 | 23ч 00мин 2023.03.29 | 23ч 45мин 2023.03.29 | 3.4.7.3 | 4.16 | Понижение ПБВ
156 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 09ч 40мин 2023.03.30 | 11ч 10мин 2023.03.30 | 3.4.7.4 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной организации
157 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 10ч 40мин 2023.03.30 | 11ч 48мин 2023.03.30 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
158 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-21 Ф-4 ПС Улу-теляк | 12ч 31мин 2023.03.30 | 15ч 43мин 2023.03.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена ПК-10
159 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-87 Ф-5 ПС Иглино | 16ч 43мин 2023.03.30 | 17ч 00мин 2023.03.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Понижение ПБВ
160 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07ч 21мин 2023.03.31 | 11ч 21мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
161 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 11ч 28мин 2023.03.31 | 12ч 41мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
162 | Март | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 13ч 08мин 2023.03.31 | 15ч 42мин 2023.03.31 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях смежной организации
163 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 18 ч 55 мин 2023.04.01 | 20 ч 15 мин 2023.04.01 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
164 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 11 ч 52 мин 2023.04.02 | 12 ч 45 мин 2023.04.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
165 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4438 | 12 ч 26 мин 2023.04.02 | 13 ч 20 мин 2023.04.02 | 3.4.9.3 | 4.12 | Обрыв провода
166 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09 ч 03 мин 2023.04.03 | 11 ч 40 мин 2023.04.03 | 3.4.9.1 |  | Неселективная работа РЗ и А.
167 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09 ч 03 мин 2023.04.03 | 09 ч 17 мин 2023.04.03 | 3.4.9.1 |  | Неселективная работа РЗ и А.
168 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 16 ч 20 мин 2023.04.05 | 16 ч 40 мин 2023.04.05 | 3.4.13.2 | 4.16 | Замена АВ Л-3
169 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | СНТ Луговой | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9698 | 10 ч 19 мин 2023.04.06 | 10 ч 38 мин 2023.04.06 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв шлейфа
170 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-88 | 18 ч 11 мин 2023.04.06 | 19 ч 36 мин 2023.04.06 | 3.4.12.2 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
171 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Рб-0,4кВ Л-1 ТП-021 | 21 ч 39 мин 2023.04.10 | 23 ч 40 мин 2023.04.10 | 3.4.9.1 |  | Повреждение КЛ - 0,4
172 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 17 ч 53 мин 2023.04.12 | 18 ч 45 мин 2023.04.12 | 3.4.12.5 | 4.12 | Схлест проводов
173 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 1Т, 2Т ТП-9101 | 07 ч 50 мин 2023.04.13 | 08 ч 51 мин 2023.04.13 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ -0,4
174 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18 ч 52 мин 2023.04.13 | 20 ч 49 мин 2023.04.13 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение на границе Водоканала
175 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 08 ч 04 мин 2023.04.14 | 14 ч 33 мин 2023.04.14 | 3.4.13.2 | 4.12 | Отгорел шлейф на РС 3070
176 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 09 ч 48 мин 2023.04.14 | 11 ч 59 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Отключился АВ -0,4
177 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11 ч 23 мин 2023.04.14 | 14 ч 33 мин 2023.04.14 | 3.4.13.2 | 4.12 | Отгорел шлейф на РС 3070
178 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | РТП-22 Ф-230 ПС Восточный | 13 ч 30 мин 2023.04.14 | 02 ч 54 мин 2023.04.15 | 3.4.11 |  | Обрыв шлейфа
179 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 13 ч 45 мин 2023.04.14 | 14 ч 03 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Провис провода
180 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ВЛ-10 Ф-340 ПС Восточный ТП-106 | 14 ч 35 мин 2023.04.14 | 21 ч 00 мин 2023.04.14 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
181 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 18 ч 10 мин 2023.04.14 | 18 ч 20 мин 2023.04.14 | 3.4.11 |  | Отключился АВ -0,4
182 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-60 | 18 ч 10 мин 2023.04.14 | 18 ч 50 мин 2023.04.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Схлест проводов
183 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 22 ч 01 мин 2023.04.14 | 00 ч 16 мин 2023.04.15 | 3.4.11 |  | Обрыв провода
184 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-11 | 23 ч 47 мин 2023.04.16 | 00 ч 07 мин 2023.04.17 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена изоляторов
185 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-359 ПС Минзитарово | 21 ч 51 мин 2023.04.17 | 23 ч 10 мин 2023.04.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
186 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СШ-10 ПС Минзитарово | 21 ч 51 мин 2023.04.17 | 21 ч 52 мин 2023.04.17 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
187 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 07 ч 20 мин 2023.04.18 | 08 ч 22 мин 2023.04.18 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ -0,4
188 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 15 ч 30 мин 2023.04.18 | 19 ч 09 мин 2023.04.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
189 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 17 ч 40 мин 2023.04.18 | 19 ч 07 мин 2023.04.18 | 3.4.13.1 | 4.16 | Схлест проводов
190 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | ВЛ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 18 ч 50 мин 2023.04.18 | 19 ч 12 мин 2023.04.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
191 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 21 ч 05 мин 2023.04.18 | 06 ч 05 мин 2023.04.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
192 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-36 | 13 ч 05 мин 2023.04.20 | 14 ч 03 мин 2023.04.20 | 3.4.7.3 | 4.12 | Сгорел ПК-10
193 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ТП-9015 | 15 ч 41 мин 2023.04.20 | 16 ч 10 мин 2023.04.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | Перевод ПБВ
194 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-01284 | 14 ч 48 мин 2023.04.22 | 15 ч 58 мин 2023.04.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
195 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1, АВ-0,4 кВ Л-2, АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-88 | 15 ч 57 мин 2023.04.22 | 16 ч 12 мин 2023.04.22 | 3.4.9.3 | 4.9 | Пожар у потребителя
196 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 00 ч 35 мин 2023.04.23 | 03 ч 50 мин 2023.04.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
197 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 13 ч 30 мин 2023.04.23 | 14 ч 08 мин 2023.04.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | С опоры слетел провод
198 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 | 14 ч 24 мин 2023.04.23 | 14 ч 48 мин 2023.04.23 | 3.4.7.3 | 4.16 | С опоры слетел провод с изолятором
199 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11 ч 16 мин 2023.04.25 | 11 ч 47 мин 2023.04.25 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
200 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01300 | 14 ч 55 мин 2023.04.26 | 15 ч 24 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Замена деффектного изолятора
201 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 16 ч 02 мин 2023.04.26 | 16 ч 31 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Провис провода
202 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 16 ч 24 мин 2023.04.26 | 18 ч 37 мин 2023.04.26 | 3.4.8.4 | 4.12 | Падение ДКР на провода
203 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4306 | 16 ч 35 мин 2023.04.26 | 17 ч 50 мин 2023.04.26 | 3.4.7.4 | 4.16 | Замена сгоревшего прокола
204 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 17 ч 24 мин 2023.04.26 | 17 ч 50 мин 2023.04.26 | 3.4.12.5 | 4.12 | Обрыв провода
205 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15 ч 07 мин 2023.04.27 | 18 ч 49 мин 2023.04.27 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
206 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | РП-921 АВ-0,4кВ Л-10 | 21 ч 58 мин 2023.04.27 | 22 ч 45 мин 2023.04.27 | 3.4.9.1 |  | Кратковременный перегруз, отключился АВ 0,4
207 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 08 ч 53 мин 2023.04.28 | 09 ч 05 мин 2023.04.28 | 3.4.9.1 |  | Отключился В-10кВ
208 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14 ч 02 мин 2023.04.28 | 15 ч 14 мин 2023.04.28 | 3.4.9.1 |  | Отключился В-10кВ
209 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 18 ч 41 мин 2023.04.29 | 20 ч 13 мин 2023.04.29 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение КЛ-10кВ
210 | Апрель | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 22 ч 20 мин 2023.04.29 | 03 ч 25 мин 2023.04.30 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
211 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-517 РУ-6 кВ яч.№ 17 ВВ-6 | 23 ч 15 мин 2023.05.01 | 23 ч 15 мин 2023.05.01 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
212 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4440 АВ Л-1 | 02 ч 30 мин 2023.05.02 | 03 ч 44 мин 2023.05.02 | 3.4.7.4 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
213 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 07 ч 38 мин 2023.05.02 | 10 ч 50 мин 2023.05.02 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
214 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ТП-4321 АВ Л-2 | 11 ч 16 мин 2023.05.05 | 12 ч 37 мин 2023.05.05 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена изолятора
215 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ТП-76 АВ Л-2 | 15 ч 04 мин 2023.05.05 | 15 ч 34 мин 2023.05.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | Обрыв ввода в дом у потребителя
216 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-9 ПС Иглино | 16 ч 14 мин 2023.05.06 | 17 ч 35 мин 2023.05.06 | 3.4.9.1 | 4.9 | Повреждение смежной сетевой компании
217 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-1 | 12 ч 25 мин 2023.05.07 | 13 ч 00 мин 2023.05.07 | 3.4.9.3 | 4.13 | Повреждение на балансе управляющей компании
218 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-70 АВ-0,4кВ Л-3 | 02 ч 20 мин 2023.05.11 | 03 ч 12 мин 2023.05.11 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода СИП 4*16
219 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 14 ч 01 мин 2023.05.14 | 15 ч 49 мин 2023.05.14 | 3.4.14 | 4.21 | Схлест провов
220 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-11 | 03 ч 17 мин 2023.05.16 | 04 ч 02 мин 2023.05.16 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
221 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 11 ч 51 мин 2023.05.16 | 12 ч 55 мин 2023.05.16 | 3.4.12.2 | 4.13 | Схлест проводов
222 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 11 ч 34 мин 2023.05.17 | 16 ч 06 мин 2023.05.17 | 3.4.8.4 | 4.17 | Несогласованные работы по опиловке ДКР в охраной зоне ВЛ - 10 кВ
223 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-84 | 18 ч 30 мин 2023.05.18 | 20 ч 10 мин 2023.05.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
224 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 18 ч 30 мин 2023.05.18 | 20 ч 10 мин 2023.05.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
225 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии Ф-31 ПП-6 | 20 ч 44 мин 2023.05.18 | 14 ч 37 мин 2023.05.19 | 3.4.7.3 | 4.17 | ДКР в охраной зоне ВЛ - 6 кВ
226 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 08 ч 45 мин 2023.05.22 | 10 ч 21 мин 2023.05.22 | 3.4.10 | 4.17 | Попадание кошки в РУ-10кВ ТП-4
227 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 08 ч 45 мин 2023.05.22 | 10 ч 13 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
228 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13 ч 14 мин 2023.05.22 | 18 ч 02 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
229 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13 ч 14 мин 2023.05.22 | 16 ч 23 мин 2023.05.22 | 3.4.9.1 |  | Причина не определена
230 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-8 РП-921 | 20 ч 48 мин 2023.05.24 | 23 ч 01 мин 2023.05.24 | 3.4.14 | 4.21 | Отключился АВ -0,4
231 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 23 ч 07 мин 2023.05.24 | 23 ч 49 мин 2023.05.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
232 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 23 ч 07 мин 2023.05.24 | 23 ч 49 мин 2023.05.24 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
233 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 14 ч 30 мин 2023.05.26 | 15 ч 31 мин 2023.05.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение смежной сетевой компании
234 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 11 ч 32 мин 2023.05.29 | 12 ч 55 мин 2023.05.29 | 3.4.14 | 4.21 | Провис провода ВЛ - 0,4кВ в пролете опор №12-13
235 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 15 ч 02 мин 2023.05.29 | 15 ч 15 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Повреждение смежной сетевой компании
236 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 16 ч 20 мин 2023.05.29 | 16 ч 21 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Повреждение смежной сетевой компании
237 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 19 ч 35 мин 2023.05.29 | 20 ч 16 мин 2023.05.29 | 3.4.9.3 | 4.9 | Повреждение смежной сетевой компании
238 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-400 РП Карамалы | 19 ч 36 мин 2023.05.29 | 21 ч 22 мин 2023.05.29 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях частного ТП потребителя
239 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-40 | 09 ч 30 мин 2023.05.30 | 09 ч 50 мин 2023.05.30 | 3.4.12.2 | 4.12 | Отгорел ПН на Р-0,4 кВ Л-3
240 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-59 | 10 ч 30 мин 2023.05.30 | 10 ч 48 мин 2023.05.30 | 3.4.7.3 | 4.16 | Сгорел АВ-0,4кВ
241 | Май | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-2 ПС Улу-Теляк | 11 ч 32 мин 2023.05.30 | 14 ч 13 мин 2023.05.30 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
242 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9627 | 14 ч 00 мин 2023.05.31 | 17 ч 16 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | Отключился АВ-0,4кВ
243 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 14 ч 06 мин 2023.05.31 | 17 ч 20 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение смежной сетевой компании
244 | Май | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 15 ч 15 мин 2023.05.31 | 15 ч 58 мин 2023.05.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
245 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-15 ПС Нагаево | 11 ч 50 мин 2023.06.01 | 11 ч 50 мин 2023.06.01 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
246 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 20 мин 2023.06.02 | 21 ч 40 мин 2023.06.02 | 3.4.7.3 | 4.16 | Отгорание шлейфа на РС -37 ВЛ -10кВ
247 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 08 ч 41 мин 2023.06.03 | 10 ч 20 мин 2023.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение на потребительской отпайке
248 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу Теляк | 08 ч 41 мин 2023.06.03 | 10 ч 14 мин 2023.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение на потребительской отпайке
249 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9894 | 20 ч 10 мин 2023.06.03 | 21 ч 20 мин 2023.06.03 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода
250 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 17 ч 00 мин 2023.06.03 | 18 ч 00 мин 2023.06.03 | 3.4.14 |  | Обрыв провода
251 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 21 ч 00 мин 2023.06.03 | 22 ч 22 мин 2023.06.03 | 3.4.7.4 | 4.12 | Отключился АВ-0,4кВ
252 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 19 ч 53 мин 2023.06.06 | 21 ч 48 мин 2023.06.06 | 3.4.9.1 |  | Не определено
253 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 15 ч 44 мин 2023.06.08 | 10 ч 38 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Падение ДКР на провода на участке смежной сетевой компании
254 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-5340 РУ-6 кВ сек. 2 | 10 ч 27 мин 2023.06.09 | 11 ч 06 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Повреждение на потребительской отпайке
255 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 12 ч 10 мин 2023.06.09 | 12 ч 50 мин 2023.06.09 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
256 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | Ф-7 ПС Ключерево | 16 ч 37 мин 2023.06.10 | 18 ч 28 мин 2023.06.10 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
257 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 07 ч 23 мин 2023.06.11 | 08 ч 14 мин 2023.06.11 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
258 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | Ф-129 ПС Кушнаренково | 14 ч 31 мин 2023.06.14 | 15 ч 10 мин 2023.06.14 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
259 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 07 ч 55 мин 2023.06.16 | 09 ч 10 мин 2023.06.16 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
260 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Нагаево | 07 ч 55 мин 2023.06.16 | 13 ч 02 мин 2023.06.16 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
261 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-61 | 18 ч 42 мин 2023.06.18 | 23 ч 17 мин 2023.06.18 | 3.4.7.3 | 4.16 | Обрыв провода
262 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | РП-908 В-10кВ Ф-8 | 19 ч 20 мин 2023.06.18 | 20 ч 15 мин 2023.06.18 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
263 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-64 | 23 ч 30 мин 2023.06.18 | 00 ч 14 мин 2023.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | Обрыв провода из-за ветра
264 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РУ-0,4кВ ТП-1191 | 16 ч 35 мин 2023.06.19 | 20 ч 30 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | Обрыв провода
265 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 22 ч 21 мин 2023.06.19 | 22 ч 41 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.1 | Повреждение не обнаружено
266 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 22 ч 53 мин 2023.06.19 | 23 ч 00 мин 2023.06.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | Повреждение не обнаружено
267 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-72 | 22 ч 54 мин 2023.06.19 | 00 ч 05 мин 2023.06.20 | 3.4.7.3 | 4.16 | Замена проходных изоляторов
268 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 13 ч 05 мин 2023.06.20 | 16 ч 47 мин 2023.06.20 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
269 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-18 | 14 ч 53 мин 2023.06.20 | 16 ч 58 мин 2023.06.20 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
270 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нурлино | В-10кВ Ф-12 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 14 ч 05 мин 2023.06.23 | 15 ч 24 мин 2023.06.23 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение КЛ-10кВ
271 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 07 ч 11 мин 2023.06.24 | 08 ч 34 мин 2023.06.24 | 3.4.9.1 |  | Повреждение смежной сетевой компании
272 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-31 Ф-5 ПС Улу-теляк | 08 ч 34 мин 2023.06.24 | 11 ч 07 мин 2023.06.24 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
273 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10 ч 44 мин 2023.06.24 | 11 ч 07 мин 2023.06.24 | 3.4.7.4 | 4.13 | Повреждение смежной сетевой компании
274 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-11 | 10 ч 20 мин 2023.06.26 | 10 ч 40 мин 2023.06.26 | 3.4.7.3 | 4.16 | Переключение ПБВ
275 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-8Г | 15 ч 40 мин 2023.06.26 | 17 ч 15 мин 2023.06.26 | 3.4.7.3 | 4.13 | Обрыв провода
276 | Июнь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 15 ч 06 мин 2023.06.28 | 17 ч 55 мин 2023.06.28 | 3.4.13.4 | 4.12 | Повреждение КЛ-10кВ
277 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 13 ч 10 мин 2023.07.02 | 13 ч 38 мин 2023.07.02 | 3.4.12.2 | 4.2 | Износ ВЛ-0,4кВ
278 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Кудеевка | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 17 ч 25 мин 2023.07.02 | 13 ч 17 мин 2023.07.03 мин | 3.4.9.1 | 4.2 | Повреждение шлейфа на ВЛ (баланс ПР БКЗ)
279 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 09 ч 35 мин 2023.07.04 | 11 ч 00 мин 2023.07.04 | 3.4.9.1 | 4.2 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
280 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-3Ш н.А | 16 ч 37 мин 2023.07.04 | 12 ч 54 мин 2023.07.06 | 3.4.7 | 4.1 | Износ оборудования
281 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 15 ч 02 мин 2023.07.05 | 17 ч 22 мин 2023.07.05 | 3.4.8.2 | 4.14 | Передвижение большегрузной техники в охранной зоне ВЛ-10кВ
282 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-9895 | 22 ч 10 мин 2023.07.05 | 22 ч 45 мин 2023.07.05 | 3.4.12.5 | 4.14 | Причина не определена
283 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 40 мин 2023.07.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | Повреждение опорного изолятора
284 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-57 Ф-5 ПС Улу -теляк | 14 ч 54 мин 2023.07.09 | 23 ч 00 мин 2023.07.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | Повреждение опорного изолятора
285 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-51 | 16 ч 30 мин 2023.07.10 | 19 ч 13 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
286 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 18 ч 16 мин 2023.07.10 | 19 ч 55 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Обрыв проводов при порыве ветра
287 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная Поляна | ТП-4310 Р-0,4кВ Л-1 | 15 ч 33 мин 2023.07.10 | 16 ч 00 мин 2023.07.10 | 3.4.9.1 | 4.10 | ДКР в охранной зоне
288 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-622/1 В-10 ТП-6785/1 | 18 ч 10 мин 2023.07.10 | 22 ч 47 мин 2023.07.10 | 3.4.12.2 | 4.16 | Падение ДКР на участке СРЭС за ТП-1302/1
289 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 19 ч 35 мин 2023.07.10 | 00 ч 00 мин 2023.07.11 | 3.4.12.5 | 4.10 | Причина не определена. Высокая температура окружающего воздуха
290 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 20 мин 2023.07.11 | 15 ч 50 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
291 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-46 АВ-0,4кВ Л-1 | 07 ч 40 мин 2023.07.11 | 13 ч 07 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
292 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 АВ-0,4кВ Л-3 | 06 ч 15 мин 2023.07.11 | 11 ч 49 мин 2023.07.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | Износ оборудования
293 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.5 ПС Кудеевка | 10 ч 59 мин 2023.07.12 | 15 ч 28 мин 2023.07.12 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
294 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагево | АВ-1Т ТП-9246 | 12 ч 53 мин 2023.07.12 | 13 ч 36 мин 2023.07.12 | 3.4.13 | 4.21 | Износ оборудования
295 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 12 ч 55 мин 2023.07.13 | 13 ч 03 мин 2023.07.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | Попадание гелиевого надувного шара в ВЛ-10кВ
296 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 23 ч 48 мин 2023.07.13 | 23 ч 57 мин 2023.07.13 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях Давлекановской сетевой компании
297 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 10 ч 21 мин 2023.07.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
298 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 07 ч 24 мин 2023.07.14 | 15 ч 50 мин 2023.07.14 | 3.4.12.2 | 4.12 | Прохождение грозового фронта, зарости ДКР в охранной зоне
299 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ТП-0845 АВ-0,4кВ 1Т | 19 ч 27 мин 2023.07.14 | 21 ч 55 мин 2023.07.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | Повреждение потребительского КЛ-0,4кВ (балансовая принадлежность не определена)
300 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 11 ч 35 мин 2023.07.16 | 13 ч 17 мин 2023.07.16 | 3.4.9.1 | 4.12 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
301 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4438 ВЭ-10 1Т | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 3.4.13 | 4.20 | Неселективная работа РЗ и А
302 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-4438 | 12 ч 18 мин 2023.07.16 | 15 ч 18 мин 2023.07.16 | 3.4.13 | 4.20 | Неселективная работа РЗ и А
303 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ТП-35 Рб-0,4кВ Л-1 | 22 ч 00 мин 2023.07.16 | 23 ч 53 мин 2023.07.16 | 3.4.13.4 | 4.14 | Износ оборудования
304 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-231/2 В-6 к ТП-7494/2 | 07 ч 08 мин 2023.07.17 | 08 ч 20 мин 2023.07.17 | 3.4.9.1 | 4.4 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
305 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-14, Ф-15 ПС Нагаево | 19 ч 27 мин 2023.07.17 | 01 ч 30 мин 2023.07.18 | 3.4.9.1 | 4.14 | Повреждение в сетях ГИП Энерго
306 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.412 ПС Толпар | 14 ч 26 мин 2023.07.19 | 17 ч 20 мин 2023.07.19 | 3.4.9.1 | 4.14 | Повреждение оборудования в смежной электрической сети
307 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-36 | 09 ч 05 мин 2023.07.20 | 09 ч 30 мин 2023.07.20 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
308 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-118 | 13 ч 20 мин 2023.07.22 | 15 ч 49 мин 2023.07.22 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
309 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Мелькомбинат | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 20 ч 52 мин 2023.07.22 | 17 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.17 | ДКР на участке 6кВ за ПП-6
310 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 13 ч 45 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
311 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 20 ч 50 мин 2023.07.22 | 02 ч 00 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
312 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 22 ч 22 мин 2023.07.22 | 3.4.9.1 | 4.16 | КЗ на землю в ТП-52
313 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 22 ч 12 мин 2023.07.22 | 00 ч 13 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | КЗ на землю в ТП-52
314 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 21 ч 13 мин 2023.07.22 | 01 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
315 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9Г | 10 ч 29 мин 2023.07.23 | 11 ч 22 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Износ оборудования
316 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 13 ч 10 мин 2023.07.23 | 13 ч 42 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Схлест проводов при порыве ветра
317 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Пчелсовхоз | 1Т ТП-5898 | 13 ч 30 мин 2023.07.23 | 18 ч 10 мин 2023.07.23 | 3.4.12.2 | 4.16 | Ветровые нагрузки
318 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красный Восход | 1Т ТП-107 | 11 ч 30 мин 2023.07.24 | 15 ч 53 мин 2023.07.24 | 3.4.12.3 | 4.16 | Износ оборудования
319 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | ТП-1457 ВН-6 к ТП-6026/2 | 12 ч 57 мин 2023.07.25 | 14 ч 54 мин 2023.07.25 | 3.4.9.1 | 4.16 | Исчерпание ресурса
320 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-55 | 15 ч 10 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 3.4.13.2 | 4.16 | Износ оборудования
321 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.07.25 | 20 ч 33 мин 2023.07.25 | 3.4.9.1 | 4.16 | Износ оборудования
322 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 15 ч 03 мин 2023.07.26 | 15 ч 30 мин 2023.07.26 | 3.4.9.1 | 4.16 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Исчерпание ресурса
323 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 13 ч 10 мин 2023.07.27 | 13 ч 37 мин 2023.07.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
324 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 05 ч 41 мин 2023.07.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Погодные условия
325 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 03 ч 41 мин 2023.07.28 | 07 ч 01 мин 2023.07.28 | 3.4.12.3 | 4.16 | Погодные условия
326 | Июль | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 01 ч 05 мин 2023.07.30 | 02 ч 10 мин мин 2023.07.30 | 3.4.9.1 | 4.16 | Повреждение в сетях НУРЭС
327 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-46 | 16 ч 00 мин 2023.08.01 | 19 ч 03 мин 2023.08.01 | 3.4.12.2 | 4.4 | Износ оборудования
328 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-27 ПС ГЭС-1 | 22 ч 20 мин 2023.08.01 | 23 ч 57 мин 2023.08.01 | 3.4.9.3 | 4.16 | Износ оборудования
329 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 19 ч 50 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | Износ оборудования
330 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-5 Ф-4 ПС Иглино тяга | 21 ч 42 мин 2023.08.02 | 23 ч 00 мин 2023.08.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | Износ оборудования
331 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 09 ч 50 мин 2023.08.03 | 16 ч 27 мин 2023.08.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | Износ оборудования
332 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-9 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 20 ч 32 мин 2023.08.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | Износ оборудования
333 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-86 ВН-10кВ к РС-37 | 18 ч 46 мин 2023.08.06 | 18 ч 49 мин 2023.08.06 | 3.4.13.2 | 4.2 | Износ оборудования
334 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | 1Т ТП-9474 Ф-15 ПС Миловка | 14 ч 07 мин 2023.08.09 | 17 ч 20 мин 2023.08.09 | 3.4.12.2 | 4.11 | Перекрытие на ДКР в охранной зоне ТП-9474
335 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Благовещенск | ПС Благовещенск В-6 Ф-35 | 17 ч 12 мин 2023.08.09 | 18 ч 00 мин 2023.08.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
336 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 18 ч 46 мин 2023.08.09 | 18 ч 48 мин 2023.08.09 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Угроза попадания человека под напряжение на территории СНТ
337 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС "Нагаево" Ф-17 ВЛ 10 кВ | 12 ч 40 мин 2023.08.15 | 13 ч 22 мин 2023.08.15 | 3.4.7.3 | 4.13 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
338 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 Ру-0,4 Л-2 | 11 ч 46 мин 2023.08.17 | 14 ч 40 мин 2023.08.17 | 3.4.7.3 | 4.13 | Износ оборудования
339 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 14 ч 04 мин 2023.08.19 | 14 ч 20 мин 2023.08.19 | 3.4.12.2 | 4.4 | ВЛ-10кВ падение ДКР на отпайке ООО "Иглинская Сетевая компания"
340 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-9101 | 06 ч 25 мин 2023.08.20 | 07 ч 25 мин 2023.08.20 | 3.4.9.3 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
341 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 11 ч 57 мин 2023.08.24 | 13 ч 55 мин 2023.08.24 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
342 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | КЛ-10кВ ТП-6515 ТП-1515 | 16 ч 40 мин 2023.08.24 | 20 ч 50 мин 2023.08.24 | 3.4.13.2 | 4.14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
343 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 02 ч 58 мин 2023.08.28 | 12 ч 56 мин 2023.08.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
344 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 35 мин 2023.08.29 | 20 ч 15 мин 2023.08.29 | 3.4.9.1 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
345 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 11 ч 49 мин 2023.08.30 | 13 ч 09 мин 2023.08.30 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
346 | Август | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-387 РП Карамалы | 16 ч 52 мин 2023.08.30 | 17 ч 47 мин 2023.08.30 | 3.4.9.1 | 4.13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
347 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03 | 3.4.9.1 | 4.13 | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ для БВР персонала МУП Водоканал
348 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-4 | 12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05 | 3.4.7.3 | 4.12 | Нарушение электрической изоляции
349 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07 | 3.4.7.3 | 4.12 | Отключение для БВР при восстановлении нормальной схемы
350 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-9 | 16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07 | 3.4.7.3 | 4.14 | Износ оборудования
351 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Красная Горка | В-10 Ф-8 ПС Красная горка | 18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07 | 3.4.9.1 | 4.11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
352 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 | 20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07 | 3.4.9.1 | 4.11 | КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 на балансе Чишминского РЭС
353 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 3.4.12.2 | 4.12 | Погодные условия
354 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10кВ ф.410 ПС Толпар | 23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09 | 3.4.12.2 | 4.12 | Погодные условия
355 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф-394 ПС Старокубово | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10 | 3.4.9.1 | 4.4 | Постороннее воздействие спецтехники
356 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | РП - 33, В-10, ТП-462 | 18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
357 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18 | 3.4.7.1 | 4.2 | Износ оборудования
358 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Ф-387 РП-Карамалы | 09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
359 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | дер. Светлая (Шакша) | В-10 кВ Ф-27 ПС Шакша | 07 ч 10 мин 2023.09.21 | 09 ч 05 мин 2023.09.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
360 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-106 | 14 ч 57 мин 2023.09.28 | 17 ч 00 мин 2023.09.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
361 | Сентябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29 | 3.4.7.3 | 4.14 | Износ оборудования, некачественный монтаж концевой муфты
362 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-115 | 09 ч 30 мин 2023.10.01 | 11 ч 55 мин 2023.10.01 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
363 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 01 ч 09 мин 2023.10.02 | 01 ч 35 мин 2023.10.02 | 3.4.7.3 | 4.11 | Электродуговое повреждение
364 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская Поляна | 1Т ТП-0845 | 14 ч 26 мин 2023.10.02 | 20 ч 45 мин 2023.10.02 | 3.4.7.3 | 4.9 | Пожар, повреждение потребительского КЛ-0,4кВ
365 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-102 1Т | 06 ч 58 мин 2023.10.05 | 09 ч 01 мин 2023.10.05 | 3.4.10 |  | Воздействие животных и птиц, Электродуговое повреждение
366 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Уптино | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 13 ч 21 мин 2023.10.09 | 14 ч 08 мин 2023.10.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
367 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нижегородка | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 14 ч 59 мин 2023.10.09 | 16 ч 10 мин 2023.10.09 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
368 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 32 мин 2023.10.09 | 23 ч 13 мин 2023.10.09 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
369 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ПС ЭлектрозаводскаяВ-10 Ф-26 | 10 ч 46 мин 2023.10.13 | 10 ч 52 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
370 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 11 ч 00 мин 2023.10.13 | 11 ч 14 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
371 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-9 АВ-0,4 кВ Л-3 | 14 ч 22 мин 2023.10.13 | 15 ч 07 мин 2023.10.13 | 3.4.12.2 | 4.2 | Ветровые нагрузки, Механический износ, неудовлетворительная смазка, обрыв ввода в дом ул. Революционная 24
372 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-230 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 14 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
373 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ПС Восточная В-10 Ф-339 | 19 ч 04 мин 2023.10.13 | 19 ч 15 мин 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
374 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | ПС Сосновка В-10 Ф-45 | 20 ч 03 мин 2023.10.13 | 23 ч 57 мин 2023.10.13 | 3.4.12.3 | 4.11 | Повреждение опорных изоляторов на РС-2814 ВЛ-10кВ
375 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 09 мин 2023.10.14 | 3.4.8.1 | 4.4 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
376 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н. п. Булгаково | В-10 ф-14 ПС Булгаково | 14 ч 51 мин 2023.10.14 | 23 ч 29 мин 2023.10.14 | 3.4.8.1 | 4.4 | Механическое повреждение КЛ-10кВ
377 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 20 ч 57 мин 2023.10.14 | 21 ч 39 мин 2023.10.14 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
378 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4302 | 14 ч 00 мин 2023.10.17 | 15 ч 28 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Схлест проводов
379 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-87 | 14 ч 39 мин 2023.10.17 | 16 ч 08 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
380 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17 ч 05 мин 2023.10.17 | 17 ч 53 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
381 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-6 | 20 ч 57 мин 2023.10.17 | 22 ч 32 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки
382 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 21 ч 16 мин 2023.10.17 | 21 ч 59 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Обрыв провода
383 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1ТП-87 | 21 ч 44 мин 2023.10.17 | 22 ч 57 мин 2023.10.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | Обрыв провода
384 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-ПНИ | 16 ч 38 мин 2023.10.18 | 00 ч 45 мин 2023.10.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
385 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-4 РП-921 | 17 ч 12 мин 2023.10.18 | 21 ч 06 мин 2023.10.18 | 3.4.12.2 | 4.2 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
386 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9246 | 20 ч 20 мин 2023.10.23 | 21 ч 38 мин 2023.10.23 | 3.4.7.1 | 4.10 | Механический износ оборудования
387 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 04 ч 46 мин 2023.10.24 | 20 ч 05 мин 2023.10.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции
388 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-69 | 19 ч 55 мин 2023.10.28 | 21 ч 10 мин 2023.10.28 | 3.4.8 | 4.4 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
389 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 11 ч 19 мин 2023.10.30 | 23 ч 03 мин 2023.10.30 | 3.4.12.2 | 4.11 | Повреждение опоры за РС-602 на балансе ГУП РЭС
390 | Октябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодная | 15 ч 56 мин 2023.10.30 | 16 ч 24 мин 2023.10.30 | 3.4.9.1 | 4.9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
391 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 11 ч 20 мин 2023.11.01 | 12 ч 22 мин 2023.11.01 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
392 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 01 ч 29 мин 2023.11.04 | 04 ч 10 мин 2023.11.04 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
393 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 09 ч 35 мин 2023.11.04 | 11 ч 02 мин 2023.11.04 | 3.4.12.2 | 4.3 | Нарушение механического соединения, отгорание шлейфа на Р-252
394 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 23 ч 17 мин 2023.11.05 | 23 ч 59 мин 2023.11.05 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ветровые нагрузки, плохой контакт на прокалывающем зажиме ВЛ-0,4кВ Л-2 на оп.№3
395 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10 ч 54 мин 2023.11.06 | 19 ч 00 мин 2023.11.06 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
396 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | Р-0,4 кВ Л-17 ТП-1070 | 20 ч 50 мин 2023.11.06 | 21 ч 45 мин 2023.11.06 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
397 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19 ч 35 мин 2023.11.08 | 20 ч 01 мин 2023.11.08 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
398 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 20 ч 00 мин 2023.11.08 | 21 ч 40 мин 2023.11.08 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
399 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
400 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 40 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
401 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 16 ч 28 мин 2023.11.09 | 17 ч 16 мин 2023.11.09 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
402 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 21 ч 20 мин 2023.11.10 | 23 ч 04 мин 2023.11.10 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
403 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 30 мин 2023.11.12 | 21 ч 20 мин 2023.11.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
404 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавлиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 05 ч 51 мин 2023.11.13 | 08 ч 02 мин 2023.11.13 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
405 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 49 мин 2023.11.14 | 09 ч 06 мин 2023.11.14 | 3.4.8.1 | 4.21 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации, несогласованные работы БКЗ с ГУП "РЭС"
406 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 17 ч 35 мин 2023.11.15 | 19 ч 02 мин 2023.11.15 | 3.4.10 | 4.3 | Воздействие животных и птиц
407 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 02 ч 08 мин 2023.11.17 | 04 ч 33 мин 2023.11.17 | 3.4.9.3 | 4.10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, перегруз в сетях потребителей
408 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 08 ч 30 мин 2023.11.18 | 12 ч 05 мин 2023.11.18 | 3.4.12.2 | 4.3 | Нарушение механического соединения, повреждение проходной изоляции
409 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 55 мин 2023.11.18 | 21 ч 10 мин 2023.11.18 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов
410 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 12 ч 45 мин 2023.11.21 | 14 ч 45 мин 2023.11.21 | 3.4.9.1 | 4.3 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
411 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 22 ч 40 мин 2023.11.22 | 06 ч 11 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
412 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | Ф-4 ПС Улу-теляк | 03 ч 20 мин 2023.11.23 | 07 ч 55 мин 2023.11.23 | 3.4.8.4 | 4.4 | Ветровые нагрузки, падение ДКР
413 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 11 ч 05 мин 2023.11.23 | 13 ч 11 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
414 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 11 ч 25 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
415 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 15 ч 42 мин 2023.11.23 | 17 ч 24 мин 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
416 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 19 ч 38 мин 2023.11.23 | 20 ч 58 мин 2023.11.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, перегруз АВ-0,4кВ Л-5
417 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 08 ч 05 мин 2023.11.25 | 14 ч 30 мин 2023.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
418 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 15 ч 53 мин 2023.11.25 | 19 ч 42 мин 2023.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
419 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14 ч 08 мин 2023.11.26 | 14 ч 25 мин 2023.11.26 | 3.4.9.1 | 4.20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
420 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-3 | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 02 ч 45 мин 2023.11.27 | 3.4.7.3 | 4.11 | Дождь, таяние снега
421 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 40 мин 2023.11.26 | 23 ч 59 мин 2023.11.26 | 3.4.7.3 | 4.11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, электродуговое повреждение
422 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 13 ч 20 мин 2023.11.29 | 13 ч 22 мин 2023.11.29 | 3.4.12.4 | 4.9 | Пожар
423 | Ноябрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-102/2 В-10 к ТП-6016/2 | 18 ч 22 мин 2023.11.30 | 00 ч 32 мин 2023.12.01 | 3.4.9.1 | 4.4 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
424 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 12 ч 07 мин 2023.12.02 | 13 ч 06 мин 2023.12.02
425 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9952 | 12 ч 20 мин 2023.12.02 | 13 ч 19 мин 2023.12.02
426 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 12 ч 42 мин 2023.12.02 | 16 ч 30 мин 2023.12.02
427 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 55 мин 2023.12.02
428 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 15 ч 36 мин 2023.12.02
429 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 13 ч 57 мин 2023.12.02 | 16 ч 15 мин 2023.12.02
430 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 19 ч 50 мин 2023.12.02
431 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-4 | 19 ч 21 мин 2023.12.02 | 23 ч 33 мин 2023.12.03
432 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 22 ч 35 мин 2023.12.02 | 23 ч 22 мин 2023.12.02
433 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 23 ч 13 мин 2023.12.02 | 23 ч 42 мин 2023.12.02
434 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 01 ч 15 мин 2023.12.03 | 02 ч 08 мин 2023.12.03
435 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 05 ч 11 мин 2023.12.03 | 06 ч 51 мин 2023.12.03
436 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9952 | 20 ч 25 мин 2023.12.03 | 21 ч 34 мин 2023.12.03
437 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10 ч 34 мин 2023.12.04 | 10 ч 49 мин 2023.12.04
438 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 17 ч 00 мин 2023.12.04 | 17 ч 15 мин 2023.12.04
439 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 00 ч 20 мин 2023.12.05 | 01 ч 05 мин 2023.12.05
440 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 02 ч 11 мин 2023.12.05 | 02 ч 25 мин 2023.12.05
441 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 11 ч 59 мин 2023.12.06 | 18 ч 16 мин 2023.12.06
442 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19 ч 18 мин 2023.12.06 | 19 ч 50 мин 2023.12.06
443 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 22 ч 30 мин 2023.12.08 | 00 ч 02 мин 2023.12.09
444 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.09 | 13 ч 25 мин 2023.12.09
445 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 09 мин 2023.12.09 | 18 ч 40 мин 2023.12.09
446 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 17 ч 30 мин 2023.12.09 | 17 ч 40 мин 2023.12.09
447 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП Вятка 2СШ-10 | 17 ч 55 мин 2023.12.09 | 18 ч 44 мин 2023.12.09
448 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая Ф-7 | 18 ч 59 мин 2023.12.09 | 20 ч 28 мин 2023.12.09
449 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-кнс ТП-9102 | 19 ч 50 мин 2023.12.09 | 22 ч 20 мин 2023.12.09
450 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 25 мин 2023.12.10 | 13 ч 19 мин 2023.12.10
451 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9073 Р-0,4кВ 1Т | 10 ч 30 мин 2023.12.10 | 11 ч 30 мин 2023.12.10
452 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ТП-01749/2 АВ-0,4кВ Л-3 | 11 ч 30 мин 2023.12.10 | 14 ч 59 мин 2023.12.10
453 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ТП-9948 АВ-0,4кВ Л-4 | 17 ч 05 мин 2023.12.10 | 17 ч 55 мин 2023.12.10
454 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9952 АВ-0,4кВ Л-2 | 17 ч 20 мин 2023.12.10 | 18 ч 45 мин 2023.12.10
455 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-1Т ТП-9070 | 19 ч 45 мин 2023.12.10 | 21 ч 55 мин 2023.12.10
456 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 20 ч 45 мин 2023.12.10 | 00 ч 45 мин 2023.12.11
457 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 19 ч 13 мин 2023.12.11 | 20 ч 03 мин 2023.12.11
458 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-9999 | 18 ч 41 мин 2023.12.12 | 19 ч 26 мин 2023.12.12
459 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-8Г | 19 ч 30 мин 2023.12.12 | 20 ч 10 мин 2023.12.12
460 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 20 ч 05 мин 2023.12.12 | 21 ч 20 мин 2023.12.12
461 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 19 ч 39 мин 2023.12.13
462 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 19 ч 39 мин 2023.12.13 | 21 ч 50 мин 2023.12.13
463 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9080 | 23 ч 00 мин 2023.12.13 | 23 ч 35 мин 2023.12.13
464 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-9070 | 16 ч 50 мин 2023.12.14 | 18 ч 50 мин 2023.12.14
465 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 | 17 ч 20 мин 2023.12.14 | 19 ч 20 мин 2023.12.14
466 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | 1Т ТП-9343 | 22 ч 31 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14
467 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 23 ч 42 мин 2023.12.14 | 23 ч 49 мин 2023.12.14
468 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 ч 41 мин 2023.12.15 | 11 ч 48 мин 2023.12.15
469 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 19 ч 45 мин 2023.12.15 | 20 ч 56 мин 2023.12.15
470 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Лебяжий | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9698 | 19 ч 29 мин 2023.12.16 | 20 ч 40 мин 2023.12.16
471 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 19 ч 30 мин 2023.12.16 | 19 ч 50 мин 2023.12.16
472 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 | 23 ч 01 мин 2023.12.16 | 23 ч 42 мин 2023.12.16
473 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-26 | 15 ч 00 мин 2023.12.17 | 17 ч 59 мин 2023.12.17
474 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 16 ч 20 мин 2023.12.18 | 17 ч 36 мин 2023.12.18
475 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 АВ-0,4кВ Л-3 | 19 ч 33 мин 2023.12.18 | 21 ч 10 мин 2023.12.18
476 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-4 ПС Улу-Теляк | 05 ч 35 мин 2023.12.20
477 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 12 ч 06 мин 2023.12.20
478 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.за РС-12 | 10 ч 34 мин 2023.12.20 | 13 ч 15 мин 2023.12.20
479 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 10 ч 43 мин 2023.12.20
480 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 10 ч 42 мин 2023.12.20 | 11 ч 15 мин 2023.12.20
481 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ПС Кушнаренково В-10 Ф-129 | 10 ч 00 мин 2023.12.21 | 17 ч 33 мин 2023.12.21
482 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 11 ч 04 мин 2023.12.21 | 11 ч 24 мин 2023.12.21
483 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 19 ч 00 мин 2023.12.21 | 23 ч 35 мин 2023.12.21
484 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 01 ч 05 мин 2023.12.22
485 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | 1Т ТП-34 | 22 ч 00 мин 2023.12.21 | 06 ч 28 мин 2023.12.22
486 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 21 ч 40 мин 2023.12.22 | 22 ч 47 мин 2023.12.22
487 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 20 ч 05 мин 2023.12.23 | 20 ч 16 мин 2023.12.23
488 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-388 РП Карамалы | 17 ч 20 мин 2023.12.24 | 00 ч 28 мин 2023.12.24
489 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | 1Т ТП-18 | 09 ч 50 мин 2023.12.27 | 13 ч 13 мин 2023.12.27
490 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9951 | 19 ч 26 мин 2023.12.31 | 20 ч 55 мин 2023.12.31
491 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 19 ч 31 мин 2023.12.31 | 21 ч 09 мин 2023.12.31
492 | Декабрь | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-71 | 21 ч 40 мин 2023.12.31 | 22 ч 03 мин 2023.12.31

## ПО ЮЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО ЮЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ
2026 г.
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | январь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 15,25 2026.01.19 | 16,00 2026.01.19 | 3.4.14 | 4.21 | нагрев шпильки трансформатора
2 | январь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6кВ ф 1-12 | 14,07 2026.01.15 | 15,44 2026.01.15 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение отпайка Башлеспром
3 | январь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Сибай | Ф 6 БКРП-1 | 22,25 2026.01.05 | 23,34 2026.01.05 | 3.4.8.85 | 4.21 | Отключение в сети БцЭС Сибай
4 | январь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 71-18 | 18,51 2026.01.05 | 21,20 2026.01.05 | 3.4.8.2 | 4.12 | сбита опора 6 кВ
5 | январь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 10,46 2026.01.01 | 16,13 2026.01.01 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение силоаого тр-ра
6 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ТП 15 | 11,20 2026.02.18 | 14,52 2026.02.18 | 3.4.8.4 | 4.11 | сброс снега не санкционированный
7 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Белорецкий район | ф 11-28 | 20,41 2026.02.17 | 21,49 2026.02.17 | 3.4.12.5 | 4.12 | Отключена линия на ТЦ
8 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Белорецкий район | ЭЧЭ 107 ф.№2 Горки | 08,05 2026.02.17 | 01,45 2026.02.18 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение КЛ 10 кВ две концевые муфты. Причина не выяснена
9 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | фидер 49-24 | 19,16 2026.02.16 | 23,30 2026.02.16 | 3.4.8.5 | 4.12 | повреждение ВЛ 6 кВ садоводов
10 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | РП 3-ТП 115 | 16,00 2026.02.11 | 16,45 2026.02.11 | 3.4.8.1 | 4.12 | раскопки под КНС
11 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 14,14 2026.02.09 | 14,14 2026.02.09 | 3.4.14 | 4.21 | АПВ успешно
12 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | РП 1 - ТП 48 | 09,48 2026.02.04 | 10,44 2026.02.04 | 3.4.8.1 | 4.12 | поврежден кабель 6 кВ при раскопках ТС
13 | февраль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 10,57 2026.02.01 | 10,57 2026.02.01 | 3.4.14 | 4.21 | АПВ успешно
14 | март | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Сибай | ТП 3505П | 20,52 2026.03.29 | 21,52 2026.03.29 | 3.4.14 | 4.21 | откл. В сети Сибайские электросети
15 | март | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Белорецкий район | тпс юша | 06,30 2026.03.07 | 16,00 2026.03.07 | 3.4.14 | 4.21 | с Дубинино подключение дизель-генгратора
16 | март | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Тирлян | рп16 | 11,10 2026.03.07 | 12,05 2026.03.07 | 3.4.10.2 | 4.12 | Кошка в РП-16 Ассы
17 | апрель | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф 5-09 | 12,09 2026.04.29 | 12,09 2026.04.29 | 3.4.14 | 4.21 | АПВ успешно сильный ветер
18 | апрель | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 01,50 2026.04.12 | 02,50 2026.04.12 | 3.4.14 | 4.21 | повреждение КЛ 6кВ РП-11- РП-5
19 | апрель | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 49-14 ТП-132 | 17,09 2026.04.08 | 17,37 2026.04.08 | 3.4.14 | 4.12 | повреждение КЛ 6кВ ТП-132 -РП7
20 | апрель | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 08,21 2026.04.02 | 08,21 2026.04.02 | 3.4.14 | 4.21 | АПВ успешно сильный ветер
21 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 15,27 2026.05.27 | 18,03 2026.05.27 | 3.4.12.5 | 4.12 | упало дерево
22 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6 кВ ф Забельский | 14,45 2026.05.26 | 15,30 2026.05.26 | 3.4.14 | 4.21 | откл МВ РПВ успешно
23 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 45-405 | 17,45 2026.05.24 | 20,30 2026.05.24 | 3.4.12.5 | 4.12 | КТП-271 сорвало изолятор
24 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 2 Тяг. Улу-елга | 10,00 2026.05.23 | 13,00 2026.05.23 |  |  | Выправка и земена опор ВЛ6кВ
25 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 45-410 | 08,22 2026.05.23 | 09,23 2026.05.23 | 3.4.14 | 4.12 | повреждение концевой разделки на опоре
26 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 5-33 | 10,00 2026.05.18 | 17,00 2026.05.18 |  |  | Опер. Нереключения на ф 5-11
27 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 16,35 2026.05.17 | 18,51 2026.05.17 | 3.4.15.1 | 4.12 | Падение дерева
28 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 110 кВ Иремель -Поляковка | 08,00 2026.05.18 | 16,00 2026.05.22 |  |  | Опер. Нереключения на Иремель-Орловка
29 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | КТП-250 | 16,35 2026.05.17 | 23,30 2026.05.17 | 3.4.14 | 4.12 | замена силового трансформатора
34 | май | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 70-36 | 11,32 2026.05.07 | 14,32 2026.05.07 | 3.4.14 | 4.12 | отыскание замыкания на "землю"
35 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 5-13 | 14,42 2026.06.27 | 14,42 2026.06.27 | 3.4.12.3 | 4.21 | АПВ успешно гроза
36 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Гпп Улуелга Ф.№2 | 14,40 2026.06.27 | 15,30 2026.06.27 | 3.4.12.3 | 4.21 | РПВ успешно гроза
37 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 13,33 2026.06.23 | 13,33 2026.06.23 | 3.4.12.3 | 4.21 | АПВ успешно гроза
38 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 71-36 | 07,51 2026.06.22 | 13,00 2026.06.22 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза
39 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 06,30 2026.06.21 | 08,00 2026.06.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | РПВ успешно
40 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | РП 1 фидер ТП131 | 08,12 2026.06.21 | 09,22 2026.06.21 | 3.4.12.3 | 4.12 | падение дерева на вл 6 кВ
41 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 05,26 2026.06.21 | 06,00 2026.06.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | РПВ успешно гроза
42 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | Ф 5-09 | 03,20 2026.06.21 | 16,20 2026.06.22 | 3.4.14 | 4.21 | гроза разрядник КТП 203
43 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф11-28 | 13,30 2026.06.17 | 14,20 2026.06.17 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза
44 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 11-31 | 12,35 2026.06.17 | 12,40 2026.06.17 | 3.4.12.3 | 4.21 | причина не выявлена РПВ успешно
45 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф11-28 | 12,25 2026.06.17 | 12,40 2026.06.17 | 3.4.12.3 | 4.21 | РПВ успешно
46 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 5-13 | 19,10 2026.06.16 | 19,10 2026.06.16 | 3.4.12.3 | 4.21 | АПВ успешно гроза
47 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф.11-28 | 16,30 2026.06.15 | 17,40 2026.06.15 | 3.4.14 | 4.21 | Не выявлена причина гроза
48 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 16,50 2026.06.15 | 16,50 2026.06.15 | 3.4.12.3 | 4.21 | АПВ успешно
50 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ТП 241 | 16,00 2026.06.09 | 17,17 2026.06.09 | 3.4.15.1 | 4.12 | падение дерева на ВЛ 6 кВ отпайка на Шушпу
51 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф71-18 | 07,35 2026.06.07 | 09,12 2026.06.07 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза
52 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | 49-22 | 20,24 2026.06.06 | 23,12 2026.06.06 | 3.4.14 | 4.12 | Повреждение концевой муфты на ТП-16
53 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 49-28 | 20,24 2026.06.06 | 20,55 2026.06.06 | 3.4.14 | 4.21 | РПВ успешно
54 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 49-17 | 16,21 2026.06.06 | 18,21 2026.06.06 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза РПВ успешно
55 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 16,55 2026.06.04 | 20,04 2026.06.04 | 3.4.12.3 | 4.21 | гроза РПВ успешно
56 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф.83-19 | 20,15 2026.06.03 | 21,31 2026.06.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | падение дерева на отпайке осетровский пруд
57 | июнь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк | ф 49-17 | 07,35 2026.06.04 | 07,35 2026.06.04 | 3.4.14 | 4.21 | АПВ успешно
58 | июль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
59 | июль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
60 | июль | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
61 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
62 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
63 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
64 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
65 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
66 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
67 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
68 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
69 | август | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
70 | сентябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
71 | сентябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
72 | сентябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
73 | октябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
74 | ноябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
75 | ноябрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
76 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
77 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
78 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
79 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
80 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
81 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк
82 | декабрь | ПО ЮЭС АО " Региональные Электрические Сети | Башкортостан | г Белорецк

## ПО СЭС
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО СЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ
2023 год
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта | Дата и время ввода объекта в работу | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | Январь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/6 Нефтекамск 1 и 2 с.ш | 11.01.2022 08ч 01мин | 11.01.2022 08ч 09мин | 3.4.9.1 | СЭС | Произвести осмотр фидеров находящихся на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
2 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №24 ПС Монтажная | 23.02.2022 08ч 29мин | 23.02.2022 09ч 25мин. | 3.4.14 | 4.21 | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ фидера №24 ПС Монтажная.
3 | Февраль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №9 ПС Зенит | 27.02.2022 20ч 39мин | 27.02.2022 21ч 18мин | 3.4.14 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-1511 на Тп-605
4 | Март | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | фидер №26 ПС Искож | 28.03.2022 15ч 24мин | 28.03.2022 16ч 27мин | 3.4.8.1 | 4.13 | Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт ВЛ-6 кВ отпайка на КТП-26007.
5 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №6 ПС 110/35/6 кВ Михайловка | 14.04.2022 13ч 47мин | 14.04.2022 14ч 35мин | 3.4.14 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РП-12 на ТП-904.
6 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №34 ПС 110 кВ Сахарный завод | 21.04.2022 13ч 32мин | 21.04.2022 14ч 26мин | 3.4.9.1 | 4.12 | Поврежденный КЛ-10 кВ на оп.№13 Л-1831 находится на балансе Альшеевского ДРСУ
7 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №13 ПС Монтажная | 21.04.2022 15ч 07мин | 21.04.2022 15ч 07мин | 3.4.10 | 4.17 | 1.Орг.мероприятия: Произвести осмотр ВЛ-6 кВ фидера №13 ПС Монтажная
8 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Фидер №20 ПС 110/10 Киргиз-Мияки | 25.04.2022 07ч 42мин | 25.04.2022 16ч 10мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.20ПС 110/10 Киргиз Мияки
9 | Апрель | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | АВ-0,4кВ ф. ул.Родниковая нечетная с КТП 2411 | 30.04.2022 10ч 30мин | 30.04.2022 11ч 55мин | 3.4.13 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ТП и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести замену АВ вышедшего из строя.
10 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-15 п/с Искож | 06.05.2022 05ч 05мин | 06.05.2022 06ч 57мин | 3.4.13.4 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера №15 ПС Искож
11 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Вл-6 кВ ф-5 п/с Монтажная | 06.05.2022 09ч 25мин | 06.05.2022 09ч 32мин | 3.4.9.1 | 4.13 | Повреждение в смежной Сетевой организации
12 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ 6 кВ ф - 5 ПС Монтажная | 09.05.2022 06ч 53мин | 09.05.2022 08ч 47мин | 3.4.13.4 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 5 ПС Монтажная
13 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф -24 ПС Монтажная | 09.05.2022 06ч 53мин | 09.05.2022 08ч 54мин | 3.4.13.4 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 5 ПС Монтажная
14 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-13 ПС Нефтекамск | 12.05.2022 17ч 17мин | 12.05.2022 20ч 00мин | 3.4.10 | 4.11 | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ фидера №13 ПС Нефтекамск.
15 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 13.05.2022 05ч 13мин | 13.05.2022 07ч 22мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
16 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Михайловка II с.ш. ф.:6,8,10,12,14,22,24,26,28,30,32 | 25.05.2022 05ч 25мин | 25.05.2022 05ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
17 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Нефтекамск II с.ш. ф.:12,14 | 25.05.2022 05ч 25мин | 25.05.2022 05ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
18 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Николо-Березовка II с.ш. ф.:11,16,21 | 25.05.2022 05ч 25мин | 25.05.2022 05ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
19 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС 110/6 кВ Искож III и IV с.ш. ф.:10,11,15,17,19,51 | 25.05.2022 05ч 25мин | 25.05.2022 05ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
20 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ фидер №17 ПС 110/6 Искож с ТП-1706-ТП-1704 | 27.05.2022 10ч 02мин | 27.05.2022 14ч 40мин | 3.4.13.4 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 5 ПС Монтажная от ТП-1706 до ТП-1704
21 | Май | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-21 ПС Н.Березовка | 28.05.2022 03ч 20мин | 28.05.2022 04ч 00мин | 3.4.13.4 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение потребителей, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 5 ПС Монтажная от ТП-8002 до ТП-403
22 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-7 Михайловка | 01.06.2022 07ч 38мин | 01.06.2022 08ч 20мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 7 ПС Михайловка
23 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-29 Михайловка | 01.06.2022 07ч 38мин | 01.06.2022 08ч 08мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 29 ПС Михайловка
24 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-6 Амзя | 01.06.2022 14ч 07мин | 01.06.2022 14ч 30мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ фидера 6 ПС Амзя
25 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-11 п/с Н-Березовка | 01.06.2022 13ч 22мин | 01.06.2022 13ч 22мин | 3.4.9.3 | 4.4 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров ВЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф-11 п/с Н-Березовка
26 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП - 508 ф -10 ПС Киргиз-Мияки | 02.06.2022 11ч 18мин | 02.06.2022 11ч 51мин | 3.4.13 | 4.11 | 1.Тех.мероприятия: Произвести замену проходного изолятора приемного портала 10кВ в ТП-508.
27 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф - 13 ПС Касево | 03.06.2022 08ч 43мин | 03.06.2022 09ч 56мин | 3.4.81 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-13005 до ТП-13006
28 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | вл -10кВ ф №6 ПС "Южно- Чувалкипово" | 07.06.2022 20ч 45мин | 07.06.2022 20ч 56мин | 3.4.14
29 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | РП-14 РУ - 0.4 кВ 2 С.Ш. | 10.06.2022 07ч 18мин | 10.06.2022 08ч 28мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок.Произвести осмотр РП-14.
30 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф.Лесопарковая, ф.Российская от КТП-3053 с.Чекмагуш | 11.06.2022 00ч 46мин | 12.06.2022 16ч 46мин | 3.4.13.3 | 4.12 | Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок.Заменить трансформатор в КТП-3053
31 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | вл -10кВ ф №6 ПС "Южно- Чувалкипово" | 17.06.2022 16ч 32мин | 17.06.2022 18ч 40мин | 3.4.12.3 |  | Тех.мероприятия:Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
32 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-№1 ПС Аскино | 17.06.2022 20ч 29мин | 17.06.2022 14ч 45мин | 3.4.12.3 | 4.11 | Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести замену проходног изолятора в КТП-1088
33 | Июнь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КТП-042 , КТП-044 | 22.06.2022 03ч 20мин | 22.06.2022 04ч 32мин |  |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
34 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КТП-044 с. Аюханово | 05.07.2022 17ч 00мин | 05.07.2022 19ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
35 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-512 ввод ТП-513 ф-14 п/с Монтажная | 05.07.2022 19ч 08мин | 05.07.2022 20ч 44мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-512 на ТП-513
36 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КТП-1139 КЛ-0,4кВ ф. Придорожная, Благодатная, Майданная. | 09.07.2022 09ч 08мин | 09.07.2022 14ч 35мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ ф.Придорожная, ф.Благодатная, ф.Майданная.
37 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 15.07.2022 17ч 30мин | 15.07.2022 19ч 30мин | 3.4.12.3 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
38 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-4 от кТП-1817 | 15.07.2022 17ч 30мин | 16.07.2022 12ч 16мин | 3.4.12.2 | 4.13 | Устранить схлест ВЛ-0,4 кВ ф.Молодежная, Заменить АВ ф.Молодежная
39 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | кл-6кВ ТП-2104 - ТП-513 | 18.07.2022 17ч 02мин | 18.07.2022 18ч 35мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-2104 на ТП-513
40 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ Ф-11 п/с Михайловка. | 25.07.2022 11ч 47мин | 25.07.2022 12ч 45мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ ф.11 ПС Михайловка
41 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КТП-6834п ,КТП-6835п | 26.07.2022 15ч 50мин | 26.07.2022 19ч 22мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
42 | Июль | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 29.07.2022 12ч 13мин | 29.07.2022 14ч 36мин | 3.4.9.1 | 4.21 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
43 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Михайловка 110/35/6 кВ 2с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
44 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Нефтекамск 35/6 2с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
45 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Монтажная 110/6 2 с.ш.- 6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
46 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Искож 110/6 3с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
47 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Искож 110/6 4с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
48 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | вл 6 кВ ф 20 ПС Ташкиново | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 04ч 30мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
49 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ПС Амзя 110/6 кВ 1 секция шин | 11.08.2022 23ч 25мин | 11.08.2022 23ч 25мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
50 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | фидер №7 ПС Амзя | 27.08.2022 10ч 25мин | 27.08.2022 11ч 30мин | 3.4.13.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести замену ВН-16 в КТП-2 на вводе с КТП-14
51 | Август | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Кл-0,4 кВ ТП-2801 на ж/д ул.Парковая 27 подъезд № 1 | 30.08.2022 09ч 10мин | 30.08.2022 13ч 00мин | 3.4.8.1 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести ремонт 2КЛ-0,4 кВ фидер ул.Парковая д.27 от ТП-2801
52 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-2910 на ТП-2911. | 12.09.2022 10ч 17мин | 12.09.2022 10ч 56мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-2910 на ТП-2911
53 | Сентябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-2910- РП-6 яч. 3 | 22.09.2022 11ч 15мин | 22.09.2022 12ч 40мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-2910 на РП-6 яч.3
54 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ ф-10 ПС 110/6 Искож | 01.10.2022 08ч 41мин | 01.10.2022 10ч 05мин | 3.4.13 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ПС искож яч.10 на РП-1А яч.11
55 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ фидер №15 ПС 110/6 Искож | 01.10.2022 08ч 41мин | 01.10.2022 10ч 36мин | 3.4.13 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ПС Искож яч.15 на БКТП-1020
56 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-04 ПС 110/10 Райцентр | 05.10.2022 16ч 57мин | 05.10.2022 18ч 05мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
57 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-08 ПС 110/10 Райцентр | 05.10.2022 16ч 57мин | 05.10.2022 18ч 22мин | 3.4.9.1 |  | Повреждение в смежной Сетевой организации
58 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-225 | 22.10.2022 17ч 55мин | 22.10.2022 19ч 12мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Произвести осмотр оборудование находящееся на балансе ПО "ГУП" РЭС РБ
59 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6КВ с РП-4 на ТП-5102 | 28.10.2022 16ч 19мин | 28.10.2022 17ч 20мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РП-4 на ТП-5102
60 | Октябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-6 п/с Южно Чувалкипово | 30.10.2022 15ч 00мин | 30.10.2022 19ч 21мин | 3.4.9.1 | 4.4 | Повреждение в смежной Сетевой организации
61 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Кл-6кВ РП-2 - КТП-809 | 01.11.2022 07ч 27мин | 01.11.2022 07ч 47мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РП-2 яч.№2 на ТП-809
62 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кв тп-1704-тп-5309 | 01.11.2022 11ч 58мин | 01.11.2022 12ч 54мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-1704 на ТП-5309
63 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | кл-6Кв рп-4 ЯЧ№9 - ТП-(5309не верно) 5102 | 01.11.2022 12ч 26мин | 01.11.2022 13ч 26мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с РП-4 яч.№9 на ТП-5102
64 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-510 2 сек.0.4 кВ | 02.11.2022 03ч 00мин | 02.11.2022 08ч 10мин | 3.4.13 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести замену главного рубильника Т-2.
65 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-0,4кВ ул.Дорожная 27 А- 27 Б | 02.11.2022 12ч 10мин | 02.11.2022 13ч 07мин | 3.4.8.1 | 4.13 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ с ул.Дорожная 27А-27б
66 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 06.11.2022 02ч 43мин | 06.11.2022 07ч 15мин | 3.4.9.3 | 4.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
67 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4кВ ф Чермасанская от КТП-7624 с.Чекмагуш | 09.11.2022 10ч 30мин | 09.11.2022 16ч 00мин | 3.4.8.1 | 4.13 | Тех.мероприятия: Устранить обрыв ВЛ-0,4 кВ ф.Чермасанская от КТП-7624
68 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф-24 п/с Монтажная | 10.11.2022 10ч 25мин | 10.11.2022 12ч 57мин | 3.4.8.1 | 4.13 | Тех.мероприятия: Восстановить опоры ВЛ-6 кВ ф-24 ПС Монтажная на отпайке к КТП-4521
69 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-0329 п/с Кызыл-Буляк | 14.11.2022 12ч 45мин | 14.11.2022 11ч 34мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
70 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 14.11.2022 19ч 33мин | 14.11.2022 22ч 19мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
71 | Ноябрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 30.11.2022 17ч 48мин | 30.11.2022 19ч 10мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
72 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-317-04 ПС Райцентр | 03.12.2022 17ч 45мин | 03.12.2022 20ч 15мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
73 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 03.12.2022 21ч 50мин | 03.12.2022 23ч 34мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
74 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-2807 - ТП-1505 | 06.12.2022 17ч 28мин | 06.12.2022 18ч 04мин | 3.4.13 | 4.12 | 1.Орг.мероприятия: Разработать график переодическихз осмотров КЛ и проведения внеочередных осмотров, согласно ПТЭЭСС. 2.Тех.мероприятия: Восстановить электроснабжение, определить и выделить поврежденный участок. Произвести ремонт КЛ-6 кВ с ТП-2807 на ТП-1505
75 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-691-12 ПС Груздевка | 10.12.2022 20ч 41мин | 10.12.2022 23ч 35мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
76 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-5308 | 13.12.2022 08ч 35мин | 13.12.2022 09ч 15мин | 3.4.9.3 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
77 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ТП-259 (240 не пр.)с.Агиртамак | 18.12.2022 15ч 00мин | 18.12.2022 17ч 45мин | 3.4.12.2 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
78 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС КНС-14 | 18.12.2022 13ч 20мин | 18.12.2022 14ч 13мин | 3.4.9.1 | 4.13 | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ
79 | Декабрь | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 22.12.2022 19ч 15мин | 22.12.2022 21ч 11мин | 3.4.9.1 |  | Тех.мероприятия: Произвести осмотр электрооборудования находящегося на балансе ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ