## 2 квартал 2026г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 2 квартал 2026 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-4 ПС Касево | 01.04.2026 09ч 25мин | 01.04.2026 11ч 35мин | 31 | Нарушение электрической изоляции повреждение КЛ-6кВ РО-402 на ТП-0239
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Туймазы | Ф-0329 ПС Кызыл Буляк ТП-6835п | 04.04.2026 09ч 40мин | 04.04.2026 12ч 18мин | 3 | Несанкционированное подключение к сетям АО "Региональные электрические сети"
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Бураево | Ф-7113, ф.7107 ПС Бураево | 06.04.2026 14ч 04мин | 06.04.2026 16ч 18мин | 59 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Карманово Арлан 2ц. | 06.04.2026 15ч 40мин | 06.04.2026 15ч 40мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Бураево | Ф-7113, ф.7107 ПС Бураево | 06.04.2026 04ч 30мин | 06.04.2026 05ч 24мин | 43 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Туймазы | Ф-695-02 ПС Агир, КТП-259 | 10.04.2026 05ч 40мин | 10.04.2026 08ч 05мин | 76 | Нарушение электрической изоляции
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | Ф-20 ПС Сахарный завод | 15.04.2026 12ч 51мин | 15.04.2026 13ч 34мин | 3 | Воздействие птиц
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-11 ПС Уразаево | 16.04.2026 12ч 40мин | 16.04.2026 13ч 43мин | 2 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-47 ПС Искож | 17.04.2026 15ч 06мин | 17.04.2026 15ч 32мин | 16 | Воздействие птиц
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-29 ПС Михайловка | 17.04.2026 15ч 15мин | 17.04.2026 16ч 09мин | 24 | Нарушение электрической изоляции
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-12 ПС Михайловка | 23.04.2026 01ч 20мин | 23.04.2026 01ч 42мин | 16 | Нарушение электрической изоляции
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-26 ПС Искож | 25.04.2026 11ч 56мин | 25.04.2026 15ч 41мин | 865 | Нарушение электрической изоляции
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-35/6 кВ ПС Уразаево - КНС-14, ВЛ-35/6 кВ ПС Уразаево - Михайловка | 05.05.2026 22ч 30мин | 06.05.2026 00ч 18мин | 379 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Автозавод - Арлан 2ц. | 08.05.2026 02ч 45мин | 08.05.2026 02ч 45мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-26 ПС Искож | 08.05.2026 14ч 40мин | 08.05.2026 15ч 37мин | 181 | Нарушение электрической изоляции
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Амзя | Ф-10 ПС Строительная | 11.05.2026 15ч 22мин | 11.05.2026 18ч 51мин | 327 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-2910 ввод КТП-2911 | 15.05.2026 12ч 11мин | 15.05.2026 14ч 33мин | 297 | Нарушение электрической изоляции
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-22 ПС Михайловка | 18.05.2026 16ч 39мин | 18.05.2026 19ч 36мин | 153 | Нарушение электрической изоляции
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Михайловка | 18.05.2026 16ч 39мин | 18.05.2026 20ч 13мин | 12 | Нарушение электрической изоляции
| 20 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-25 ПС Уразаево | 26.05.2026 13ч 34мин | 26.05.2026 14ч 02мин | 224 | Нарушение электрической изоляции
| 21 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Монтажная | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 16ч 44мин | 301 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 22 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-20 ПС Монтажная | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 16ч 46мин | 177 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 23 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Монтажная | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 16ч 50мин | 96 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 24 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Михайловка | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 13ч 59мин | 31 | Загрязнение, попадание инородных предметов
| 25 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-10 ПС Искож | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 13ч 59мин | 302 | Загрязнение, попадание инородных предметов
| 26 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 ПС Искож | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 13ч 59мин | 292 | Загрязнение, попадание инородных предметов
| 27 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-26 ПС Искож | 26.05.2026 13ч 39мин | 26.05.2026 13ч 59мин | 312 | Загрязнение, попадание инородных предметов
| 28 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-20 ПС Ташкиново | 26.05.2026 13ч 40мин | 26.05.2026 14ч 36мин | 21 | Загрязнение, попадание инородных предметов
| 29 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | ВЛ-10кВ, Ф-317-08 ПС Райцентр, КТП-3059п | 27.05.2026 15ч 20мин | 27.05.2026 17ч 53мин | 3 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 30 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-27 ПС Уразаево | 28.05.2026 13ч 05мин | 28.05.2026 14ч 33мин | 479 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
| 31 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Карманово - Арлан 2ц. | 06.06.2026 03ч 02мин | 06.06.2026 03ч 02мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 32 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-9 ПС Зенит | 12.06.2026 19ч 38мин | 12.06.2026 21ч 20мин | 18 | Нарушение электрической изоляции
| 33 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Михайловка | 15.06.2026 07ч 44мин | 15.06.2026 13ч 58мин | 953 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны
| 34 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-13 ПС Монтажная | 15.06.2026 08ч 02мин | 15.06.2026 13ч 14мин | 1027 | Атмосферные перенапряжения (гроза)
| 35 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-4 ПС Касево | 15.06.2026 08ч 11мин | 15.06.2026 09ч 46мин | 53 | Атмосферные перенапряжения (гроза)
| 36 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 ПС Искож | 15.06.2026 11ч 02мин | 15.06.2026 15ч 09мин | 1935 | Нарушение электрической изоляции
| 37 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-6 ПС Зенит | 17.06.2026 09ч 30мин | 17.06.2026 10ч 42мин | 983 | Производство несанкционированных строительных и погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
| 38 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Амзя | Ф-6 ПС Амзя | 22.06.2026 11ч 18мин | 22.06.2026 12ч 00мин | 17 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны
| 39 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Карманово - Арлан 2ц. | 26.06.2026 02ч 14мин | 26.06.2026 02ч 14мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь