## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 2 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-10 ПС Строительная | 08 ч 52 мин 12.04.2025 | 14 ч 12 мин 12.04.2025 | 18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-2807ввод с ТП-2809 | 20 ч 56 мин 18.04.2025 | 22 ч 05 мин 18.04.2025 | 10 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6 кВ в ТП-2807
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Краснокамский район с.Николо-Березовка | ВЛ-6 кВ ф-21 ПС Кустовая | 01 ч 45 мин 28.04.2025 | 07 ч 55 мин 28.04.2025 | 203 | Отключение (повреждение) оборудования электрической сети ВЛ-6 кВ в пролете опор упало дерево
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-13 ПС Нефтекамск | 05 ч 55 мин 28.04.2025 | 08 ч 39 мин 28.04.2025 | 444 | Отключение (повреждение) оборудования электрической сети ВЛ-6 кВ в пролете опор упало дерево
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Вл-6 кВ ф-4 ПС Ташкиново | 08 ч 52 мин 29.04.2025 | 10 ч 25 мин 29.04.2025 | 405 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-28 ПС Искож с ТП-5306 до ТП-803 | 12 ч 40 мин 13.05.2025 | 13 ч.52 мин 13.05.2025 | 70 | Отключение (повреждение) оборудования электрической сети
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-11 ПС Зенит от ПС до ТП-5002 | 07 ч 35 мин 29.05.2025 | 08 ч 55 мин 29.05.2025 | 75 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6 кВ в ТП-5002
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка 2 сек.ш ф-6,8,10,12,14,22,24,26,28,30,32 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Н Березовка 2 сек.ш ф-16,21 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Пс Нефтекамск 2 сек.ш ф-12,14 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Искож 2 и 4 сек.ш ф-10,11,15,17,19,51 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Монтажная 2 и4 сек.ш ф-6,12,14,20,24,32 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 11 ч 00 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Ташккиново 2 сек.ш ф-20,28 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 18 ч 25 мин 01.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Вл-6 кВ ф-5514 ПС Буй,отпайка на КТП-1402 | 13 ч 50 мин 02.06.2025 | 20 ч00 мин 02.06.2025 | 283 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 1ц. | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 1ц. АПВ успешно
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Уразаево 1 сек.ш ф-5,9,11,12,16 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 1ц. АПВ успешно
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Уразаево 2 сек.ш ф-18,21,23,25,27 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Искож 1 сек.ш ф-29,47,53 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 1ц. АПВ успешно
| 20 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Искож 2 сек.ш ф-26,28,32 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 2ц. АПВ успешно
| 21 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Кама 1 сек.ш ф-2,5,7 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 10 ч 15 мин 06.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Автозавод-Арлан 1ц. АПВ успешно
| 22 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-5306 ввод с ТП-803 | 14 ч 50 мин 12.06.2025 | 15 ч 33 мин 12.06.2025 | 36 | Отключение (повреждение) оборудования электрической сети
| 23 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 10 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 24 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка 1 сек.ш ф 25,11,21,9,27,5,7,29,13 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 25 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Монтажная 1 сек ф-13,11,9,5 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 26 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Нефтекамск 1 сек.ш ф-3,5,17,13,15 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 27 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Касево 1 сек. ш ф-9,15,13,11 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 28 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Зенит 1 сек.ш ф-15,17,3,9,11,13 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 29 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Николо-Березовка 1 сек.ш ф-5,,11 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 03 ч 42 мин 20.06.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Автозавод 1ц. АПВ успешно
| 30 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф- 28 ПС Искож | 09 ч 22 мин 30.06.2025 | 11 ч 00 мин 30.06.2025 | 4044 | Повреждение КЛ-6кВ в результате падения плиты перекрытия на ПС
| 31 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-26 ПС Искож | 13 ч 03 мин 30.06.2025 | 14 ч 36 мин 30.06.2025 | 4943 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 32 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-29 ПС Искож | 09 ч 22 мин 30.06.2025 | 10 ч 07 мин 30.06.2025 | 2483 | Повреждение КЛ-6кВ в результате падения плиты перекрытия на ПС
[7 empty] | Итого | 13024

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь